СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2013 года                                                                                                       №  132

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Верхнеказымский

В  соответствии  с  подпунктом  4  части  1  статьи  14 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» п о с т а н а в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Верхнеказымский.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Верхнеказымский Г.Н.Бандысик.

Глава сельского поселения                                                                                     Г.Н.Бандысик

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

сельского поселения Верхнеказымский

от 25 декабря 2013 года № 132

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения Верхнеказымский

Белоярского района

# 1. Общая часть

## 1.1. Исходные данные

«Система водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский» разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения». Определяющим документом для разработки системы водоснабжения принята «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский», разработанная Обществом с ограниченной ответственностью Проектный институт «Сибгипрокоммунэнерго» (далее - ООО ИП «Сибгипрокоммунэнерго») г. Новосибирск в 2009 году, и утвержденный «Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский», разработанный Обществом с ограниченной ответственностью Институт территориального планирования «Град» (далее -  ООО ИТП «Град») в 2009 году г. Омск.

Назначение настоящих проектных работ – разработка схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Верхнеказымский на расчетный срок до 2027 года, обеспечивающей расчетные потребности в воде питьевого качества сельского поселения и объеме сточных вод.

Развитие поселка намечено путем перспективного строительства новых микрорайонов и коттеджей на территории со сложившейся застройкой.

При разработке схемы использованы следующие материалы и исходные данные:

1) «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский», разработанная ООО ИП «Сибгипрокоммунэнерго»;

2) генеральный план сельского поселения Верхнеказымский, разработанный ООО ИТП «Град» в 2009 году;

3) данные по существующему состоянию системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Верхнеказымский.

## 1.2. Местоположение сельского поселения Верхнеказымский

Сельское поселение Верхнеказымский расположено в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Тюменской области, Белоярского района.

## 1.3. Климатические и инженерно-геологические условия строительства

Сельское поселение Верхнеказымский находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым коротким летом. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южное и юго-западное, летом – северное и северо-западное направления. Средняя скорость ветра находится на уровне 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерные продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году, а первые заморозки обычно появляются в течении первых десяти дней октября, хотя первые заморозки иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах.

Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими   10 ºС, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-10 ºС. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на территории. Сухих дней с относительной влажностью воздуха менее 30% обычно бывает не более 5 дней в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что играет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха – 17 ºС, ночная – 24 ºС. Снег сухой, выпадает часто (13-16 дней) в месяц. Часты метели              (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода неустойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 ºС, ночная + 14 ºС (абсолютный максимум +34 ºС). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

Гидрография поселения представлена рекой Казым, озерами Ун-Ильпивор, Шам-Жанглор, Хышинглор, Имлынглор, Васьпор, Керасолынглор. Казым – река на севере Западной Сибири, правый приток Оби.

Река Казым имеет хорошо разработанную долину с развитой поймой. Казым типичная западносибирская река, для которой характерно высокое и длительное весенне-летнее половодье. В пойменной части и на террасах располагаются многочисленные озера. Озера в пойменной части представлены сорами и старицами. По большей части озерные старицы имеют глубину около 5 м и песчаное дно. Ссоры – мелководны и имеют низкие, заболоченные берега. Озера, образованные на террасах, связаны с системами болот. Они достигают в диаметре размера от десятков до нескольких сотен метров и в глубину – от 0,5 до 1,5 м. Озера террас имеют торфяное дно и заиленные берега.

Река Казым замерзает обычно в конце октября - начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая. Средняя продолжительность безледного периода составляет, примерно, 150-160 дней. Таким образом, большую  часть года река находится подо льдом.  Покрытие льдом озер и вскрытие ото льда происходит на одну, две недели позже, чем на реке.

В мае, благодаря поступлению талых вод, уровень реки повышается  на 5-7 м, что вызывает разрушение льда. Иногда скорость подъема уровня воды во время половодья достигает 2-3 м в сутки. Наиболее высокие половодья превышают 10 м выше нормального уровня. Такие воды полностью покрывают все возвышенные элементы рельефа поймы.

Продолжительность стояния максимального уровня воды – около 15 дней. Высокие уровни держатся 20-30 дней. Спад половодья происходит в срок от 40 до 110 дней. Длительность половодья в маловодные годы в полтора раза меньше, чем в многоводные годы.

Важной гидрологической особенностью данной территории является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом, наличием депрессий, различных впадин, малым врезом речных долин и горизонтальным залеганием осадочных пород.

Преобладающими несущими грунтами являются пески средней крупности и мелкие, непросадочные, ненабухающие, незасоленные, без примеси органических веществ, водонасыщенные.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО

## ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ

2.1. Существующая система водоснабжения

Сельское поселение Верхнеказымский имеет централизованную систему хозяйственно–питьевого водоснабжения общей производительностью ~5000 м3/сут. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной и производственной сферы сельского поселения Верхнеказымский.

Схема водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский – кольцевая.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский является подземная вода. В настоящее время эксплуатируется семь скважин, на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

По статистическим данным аналитического контроля, представленным лабораториями Верхнеказымского линейного производственного управления магистральных газопроводов (далее – Верхнеказымское ЛПУ МГ) за    2 квартал 2009 г., состав и свойства подземных вод из скважин сельского поселения Верхнеказымский не соответствуют Российским нормативным стандартам, предъявленным к питьевой воде и имеют превышения нормативов, установленных СанПиН 2.1.4-1047-01 «Питьевая вода…Контроль качества» по следующим показателям:

1) железо общее, мг/л	      5,50-7,40	   			 ПДК 0,3

2) марганец, мг/л		      0,30-0,40                                        ПДК 0,1

От водозабора исходная вода подается на водоочистных сооружениях (далее – ВОС) и после очистки в напорно-разводящую сеть поселка и на производственные нужды на площадку Верхнеказымского ЛПУ МГ.

Над водозаборными скважинами располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием. Оборудование водозаборов  находятся в удовлетворительном состоянии. Водозабор имеет зоны санитарной охраны.

Общая производительность ВОС – 5000 м3/сут., которые введены в эксплуатацию в 1990 г.

ВОС находятся в хорошем техническом состоянии. ВОС оборудованы тремя резервуарами чистой воды объемами 2 по 100 м3 и один – 1000 м3.

Водозаборные сооружения

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский служат подземные воды. В сельском поселении Верхнеказымский эксплуатируется семь скважин. Общий дебит водозаборных скважин  55 м3/час. Над водозаборными скважинами располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием

Водопроводные очистные сооружения

В населенном пункте существуют водопроводные очистные сооружения  производительностью 5000 м3/сут. Сооружения  предназначены для очистки воды, поступающей из водозаборных скважин, от железа и марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд сельского поселения Верхнеказымский и производственных нужд Верхнеказымского ЛПУ МГ. После ВОС вода поступает в резервуар чистой воды (далее – РЧВ) (2 емкости по V = 100 м3 и одна V = 1000 м3). Перед РЧВ вода подается на бактерицидную установку  УДВ-50 7-А и далее из РЧВ потребителю.

Технологическая схема очистки

Способ очистки: безреагентный, фильтрование на напорных фильтрах с предварительной упрощенной аэрацией воды. После предварительной упрощенной аэрации вода подается на напорные фильтры (8 шт.). В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый песок. Промывка фильтров выполняется 1 раз в сутки, продолжительность промывки – 1 час.

Состав сооружений станции:

1) ресивер;

2) напорные фильтры;

3) насосная станция чистой воды;

4) резервуары чистой воды;

5) приборы контроля и автоматики;

6) технологические трубопроводы и запорная арматура.

Количество воды, получаемое на данных очистных сооружениях, достаточно для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд сельского поселения Верхнеказымский.

Напорно-разводящие сети сельского поселения Верхнеказымский

Напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром 50-200 мм, материал – сталь, полиэтилен.

Схема водоснабжения кольцевая, большой износ сетей приводит к не отлаженному гидравлическому режиму работы, что обуславливает частые аварии и ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями.

Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнения и стальной запорной арматурой.

Недостатки существующей системы:

1) большой износ оборудования и сетей резко снижает надежность системы водоснабжения.

## 2.2. Нормы водопотребления, коэффициенты неравномерности.

Расчетные расходы воды

Нормы водопотребления и коэффициенты суточной неравномерности приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и приведены в таблице № 1.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский относится к III (третьей) категории, в соответствии с пунктом 4.4. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный расход хозяйственно-питьевой воды по сельскому поселению Верхнеказымский  определен в соответствии с численностью населения и нормами водопотребления, обусловленными перспективной степенью благоустройства жилой застройки. Расчетные расходы воды на нужды населения в часы максимального водопотребления приведены в таблице № 2.  Расход воды на полив улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений сельского поселения Верхнеказымский определен по норме 50 л/сут. на человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, приняты в размере 20 % от хозяйственно-питьевого водопотребления сельского поселения Верхнеказымский согласно    СНиП 2.04.02-84*.

Суммарные расходы воды по сельскому поселению Верхнеказымский сведены в таблицу  № 2 и составляют в сутки максимального водопотребления с учетом собственных нужд водопроводных очистных сооружений :

1) на расчетный срок 1088,14 м3/сут.

Потребности Верхнеказымского ЛПУ в данном проекте не предусматриваются.

Расходы воды на пожаротушение приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* составляют – 17,5 л/с, в том числе:

а) наружное  пожаротушение – 15л/с (1 пожар по 15 л/с);

б) внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с (1струя по 2,5 л/с).

Так как застройка сельского поселения Верхнеказымский ведется в основном 2-4 этажными домами, свободные напоры в сети приняты в соответствии со                      СНиП 2.04.02-84* - 22 м.

Схема пожаротушения принята низкого давления с обеспечением свободного напора в сетях на уровне поверхности земли не менее 10 м. На водопроводной сети предусматривается установка пожарных гидрантов в северном исполнении.

Хранение неприкосновенного противопожарного и регулирующего объема воды предусматривается в резервуарах на площадке ВОС-5000.

Нормы водопотребления и коэффициенты неравномерности

Таблица № 1

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопот-ребления ср. суточ. л/сут. чел. | К макс. суточной неравномер-ности | Норма водопот-ребления суточн. макс. л/сут. чел. | К мин. суточной неравномерности | Норма водопотреб-ления суточн. миним. л/сут. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка здания-ми, оборудованны-ми внутренним водопроводом и канализацией с ван-ными и местными водонагревателями | 225 | 1,2 | 270 | 0,7 | 157,5 |
| 2. | Застройка здания-ми, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 1,2 | 360 | 0,7 | 210,0 |

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и полив по сельскому поселению Верхнеказымский

Таблица № 2

| № п/п | Наименование водопотребителей | Колич. населения, тыс.чел. | Норма водопотреб-ления ср. суточ. л/сут. чел. | Коэф-фициент часовой неравно-мерности | Суммарные расходы воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. макс. К=1.2 | м3/час макс | л/сек макс |  |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0.52 | 225 | 2.00 | 140.40 | 11.70 | 3.25 | Кч.н.=αxβ =1.2x1.67= =2.00 |
| 2. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1.63 | 300 | 2.00 | 586.80 | 48.90 | 13.58 |  |
| 3. | Расход воды на полив территории | 2.15 | 50 |  | 107.50 | * | * | * В максимальный час не учитывается |
| 4. | Местное производство и неученые расходы 20% | - | - |  | 145.44 |  |  |  |
| 5. | Итого |  |  |  | 980.14 | 72.72 | 20.20 |  |
| 6. | Котельные |  |  |  | 66.00* | 2.75* | 0.76* | * На подпитку тепловых сетей |
|  |  |  |  |  | 350.0** | 43.75** | 12.20** | **На гор. водоснаб. в балансе не учитывается |
| 7. | ВОС |  |  |  | 42.00 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 1088.14 | 75.47 | 20.96 |  |

2.3. Мероприятия по улучшению работы системы водоснабжения

В проекте принята централизованная система водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский выполнена с учетом сложившейся застройки и развитием ее до        2027 года.

Производительность сетей и сооружений определена с учетом развития на 2027 год в соответствии с утвержденным генпланом две единицы Верхнеказымский и составляет на расчетный срок – 1089 м3/сут.

Проектируемой системой водоснабжения предусмотрено:

1) замена насосного оборудования на водозаборе в составе семи скважин               (6 рабочих,  1 резервная);

2) строительство новых кольцевых напорно-разводящих сетей сельского поселения Верхнеказымский;

3) строительство водовода первого подъема две единицы Ду=160/159мм;

4) строительство водовода второго подъема две единицы Ду=180мм.

Трассировка магистральных сетей водопровода предусматривается по проектируемым  и существующим улицам и проездам.

Водопроводные сети оборудуются пожарными гидрантами в северном исполнении и стальной запорной арматурой.

Водозаборы

В качестве основного источника водоснабжения две единицы Верхнеказымский предлагается использовать реконструируемый водозабор с семью скважинами (6 рабочих и 1 резервная скважина).

Предусмотрена замена существующих насосов первого подъема для подачи воды из скважин на насосы  фирмы GRUNDFOS марки SP 17-17 Q=12 м3/ч, Н=160м.

Дебит водозаборных скважин составляет 192-360 м3/сут.

Проект водозаборных сооружений необходимо выполнить на основании гидрологического заключения.

Водопроводные очистные сооружения ВОС-5000

Предусмотрено реконструкцию водопроводных очистных сооружений ВОС-5000 с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды две штуки по 100 м3 и одна на 1000 м3. Предусмотрена замена технологического оборудования, трубопроводов и арматуры.

Состав сооружений станции:

1) ресивер;

2) напорные фильтры;

3) насосная станция чистой воды;

4) резервуары чистой воды;

5) приборы контроля и автоматики;

6) технологические трубопроводы и запорная арматура.

В насосной станции  второго подъема устанавливаются следующее оборудование:

а) хозяйственно-питьевые насосы;

б) пожарные насосы.

Промывка фильтров осуществляется один раз в сутки. Расход воды на промывку фильтров 42,0 м3/сут. Отстоянная промывная вода отводится в канализацию. Осадок по мере накопления удаляется из отстойной части емкости на площадки подсушивания осадка. В резервуарах чистой воды предусматривается хранение регулирующего и противопожарных объемов воды сельского поселения Верхнеказымский.

Водоводы

Водовод первого подъема  от водозабора до ВОС-5000 запроектирован две единицы  Ду=160 мм, L=1630 м и две единицы Ду=159 мм, L=460 м. Водовод второго подъема от         ВОС-5000 до разводящих сетей запроектирован две единицы Ду=180 мм, L=60 м.

Прокладка водоводов предусматривается в следующих вариантах:

а) подземная бесканальная прокладка из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001);

б)	надземная – совместно с теплосетями из стальных труб с теплоизоляцией в оцинкованной оболочке (ГОСТ 30732-2006).

## 2.4. Технологическая схема очистки и подачи воды

Вода, от водозабора подземных вод,  забираемая насосными станциями 1-го подъема, оборудованными погружными насосами вначале по сборным водоводам, затем по двум водоводам диаметром 160 мм, подается в здание ВОС на фильтры. На ВОС происходит безреагентное фильтрование на напорных фильтрах с предварительной упрощенной аэрацией воды.

Промывка фильтров первой ступени осуществляется обратным током воды из  резервуара чистой воды по напорному трубопроводу. Промывка фильтров осуществляется обратным током воды. Количество промывок фильтров составляет 1 раз в сутки. Расход воды на промывку фильтров 42,00 м3/сут. Сброс первого фильтрата осуществляется в канализацию.

Очищенная вода поступает в систему резервуаров чистой воды, соединенных по принципу сообщающихся сосудов. Общая емкость резервуаров – 2100 м3 (2 по 1000м3 и 100м3). Из ВОС  вода по трубопроводу забирается насосами второго подъема и подается по напорному трубопроводу на окончательную ступень очистки – бактерицидную установку  УДВ-50 7-А далее в РЧВ и далее в водопроводную сеть с заданным давлением. Насосная станция также обеспечивает необходимые расходы воды на промывки фильтров для удаления железа.

Контроль за качеством очищенной воды после каждого этапа водоочистки возможно проводить при помощи  химической  лаборатории, которая входит в комплектацию системы водоподготовки и позволяет измерить жесткость, железо, pH.

Качество очищенной воды на выходе из оборудования водоподготовки, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по параметрам: железо, марганец (железо не более – 0.3 мг/л, марганец не более - 0.1 мг/л).

Места присоединения трубопроводов к фильтрам имеют разъёмные соединения.

Система водоподготовки автоматизирована.

## 2.5. Напорно-разводящие сети сельского поселения Верхнеказымский

Схема водопроводных сетей сельского поселения Верхнеказымский выполнена на расчетный срок.

Предлагаемая схема подачи и распределения воды имеет следующие преимущества по сравнению с существующей:

1) уменьшение расхода электроэнергии за счет каскадно-частотного регулирования электроприводов;

2) кольцевые напорно-разводящие сети.

Гидравлический расчет сетей выполнен из условий обеспечения потребителей расчетным расходом воды:

1) в час максимального водопотребления – 75.50 м3/час;

2) на пожаротушение – 17,5 л/с.

Суммарный расчетный расход воды из сети при пожаротушении – 38.50 л/с.

Согласно гидравлическому расчета сети в распределительных сетях водопровода обеспечен требуемый напор.

В час максимального водопотребления – не ниже 22 м (п.2.26 СНиП 2.04.02-84*).

Трассировка магистральных сетей предусмотрена в соответствии с расположением  проектируемых и существующих улиц и проездов, предусмотренных генеральным планом сельского поселения. В качестве магистральных сетей водопровода предусмотрены трубопроводы  диаметром  160 мм, 159 мм, 110 мм и 108 мм.

В результате проведенных расчетов для обеспечения подачи дополнительных объемов воды, а также для повышения надежности водоснабжения потребителей и пожаротушения схемой предусмотрено строительство новых участков закольцованных сетей.

Общая протяженность, предлагаемых к строительству напорно-разводящих водопроводных сетей, составляет на расчетный срок – 22500 м.

Из них стальные трубы:

а) (108мм – 11960 м;

б) (159мм – 2640 м.

Полиэтиленовые трубы:

а) (110мм – 6280 м;

б) (160мм – 1620 м.

Прокладка водопроводных сетей предусматривается в следующих вариантах:

1) подземная бесканальная из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001);

2) подземная бесканальная совместно с теплосетями из стальных труб с теплоизоляцией в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2006);

3)	надземная совместно с теплосетями из стальных труб с теплоизоляцией в оцинкованной оболочке (ГОСТ 30732-2006).

Все напорно-разводящие сети из стальных труб по ГОСТ 10704-91 предусмотрены с  антикоррозионной защитой с внутренней изоляцией эмалью ХС-759 по грунтовке ХС-059 (ГОСТ 23494-76).

Водопроводные сети оборудуются пожарными гидрантами в северном исполнении, стальной запорной арматурой.

## 2.6. Автоматизация. Технологический контроль. Диспетчеризация

Автоматизация и технологический контроль предусматривается для сооружений:

1) насосная станция первого подъема над скважинами;

2) водоводы первого подъема;

3) водоводы второго  подъема;

4) станция очистки водопроводной воды с насосной станцией второго подъема;

5) резервуары чистой воды;

6) напорно-разводящие сети.

Автоматизация

Насосные станции первого подъема над скважинами.

Предусматривается:

а) местное и дистанционное управление погружными насосами со щита оператора местного диспетчерского пульта (далее – МДП) и автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) оператора в едином диспетчерском пункте коммунального хозяйства (далее – ЕДПКХ), разрабатываемом в составе раздела системы электроснабжения;

б) сигнализация на щите оператора МДП и на АРМе оператора о включении насоса;

в) аварийная сигнализация на щите оператора МДП и на АРМе оператора при аварийном отключении насоса, несанкционированном открытии двери насосной станции и понижении температуры воздуха в насосных станциях ниже +5 (С.

Станция очистки водопроводной воды с насосной станцией второго подъема.

Предусматривается:

а) автоматическая промывка фильтров с помощью автоматического клапана с таймерным электронным управлением;

б) автоматическая работа насосов в зависимости от уровней воды в РЧВ и давления в напорно-разводящей сети;

в) автоматическая взаимозаменяемость рабочего и резервного насоса;

г) местное и дистанционное включение насосов со щита оператора МДП (на ВОС) и с АРМа оператора ЕДПКХ.

Технологический контроль

Насосные станции первого подъема над скважинами.

Предусматривается:

а) учет расхода воды по скважинам;

б) измерение уровней воды в скважинах;

в) измерение давление воды на выходе из скважин;

г) контроль температуры воздуха в павильоне с передачей информации на щит оператора МДП (на ВОС) и на АРМ оператора ЕДПКХ.

Станция очистки водопроводной воды с насосной станцией второго подъема.

Водоводы первого и второго подъема.

Предусматривается:

а) учет расхода воды в водоводах первого и второго подъемов;

б) измерение давление воды в водоводах первого и второго подъемов;

в) измерение давление воды в напорных патрубков всех групп насосов с передачей всех показаний на щит оператора МДП (на ВОС) и на АРМ оператора.

Резервуары  чистой воды.

Предусматривается:

а) измерение текущего значения уровней воды в резервуарах с передачей показаний на щит диспетчера МДП (на ВОС) и на АРМ оператора.

По периметру забора предусматривается охранное освещение и охранная сигнализация.

Диспетчеризация

Диспетчерское управление системой водоснабжения, оснащенное средствами телемеханизации, обеспечивает:

1) централизацию контроля управления работой системы;

2) повышение оперативности управления и контроля за работой системы;

3) бесперебойное снабжение потребителей водой;

4) возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы;

5) выполнение наиболее ответственных операций по переключению  и ликвидации последствий аварий в сетях;

6) контроль за расходом воды  в сети и, соответственно, возможность разработки мероприятий по снижению потерь.

Для решения поставленных задач необходимо предусмотреть:

1) организацию системы диспетчерского контроля и управления, состоящую из АРМ оператора и системы сбора и хранения информации, располагаемых в помещении ЕДПКХ;

2) оснащение отдельных колодцев электрифицированными отключающими устройствами и обеспечение возможности управления данными отключающими устройствами с диспетчерского пункта с организацией в указанных колодцах диктующих точек сети;

3) оснащение всех направлений по водоводам в диктующих точках расходомерами воды и датчиками давления;

4) установку в диктующих точках устройств сбора, приема и передачи данных (далее – УСПД) на АРМ оператора ЕДПКХ;

5) установку водосчетчиков у всех потребителей.

Передача информации предусматривается по каналам беспроводной связи.

Информация по техническому учету расхода воды в системе и на отдельных ее участках передается на соответствующий АРМ производственно-технического отдела головной организации для разработки мероприятий по снижению потерь.

Настоящей работой предусмотрено создание автоматизированной системы коммерческого учета расхода воды (далее – АСКУВ) с передачей информации на соответствующий АРМ головной организации.

Кроме этого, предусматривается передача на соответствующий АРМ головной организации:

1) сигнализации предельных значений уровней воды в резервуарах на площадке ВОС;

2) измерения давления воды в напорных патрубках всех групп насосов насосной станции второго подъема.

## 2.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс охранной зоны скважин и ВОС устанавливается в размере 30 м, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Территория ВОС благоустраивается и ограждается забором по границе пояса строгого режима. Граница второго пояса зоны санитарной очистки (далее - ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

1) территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

4) в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

5) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

6) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, определённые санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с требованиями генеральным планом предусматривается:

1) организация на территории поселения системы сбора и очистки поверхностных стоков, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на очистных сооружения.

# 2.8 Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок – 2027 г. |  |
| 1. | Производительность водозаборных сооружений из подземного источника | м3/сут. | 1089 |  |
| 2. | Производительность очистных сооружений | м3/сут. | 5000 |  |
| 3. | Потребность сельского поселения в воде хоз-питьевого качества | м3/сут. | 1089 |  |
| 4. | Сборный водовод первого подъема от скважин 2Ду=160мм 2Ду=159мм | км км | 0,92 3,26 |  |
| 5. | Водовод второго подъема от ВОС до водонапорных сетей 2Ду=180 мм | км | 0,12 |  |
| 6. | Протяженность намечаемым к строительству водопроводных сетей в том числе: | км | 22,50 |  |
| 6.1. | - напорно-разводящих сетей (108мм (110мм (159мм (160мм | км км км км | 11,96 6,28 2,64 1,62 |  |
| 7. | Капитальные вложения | тыс. рублей | 234719 |  |

Сводка капитальных вложений по источникам, сооружениям  водоснабжения и магистральным сетям водопровода сведена в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Коли-чество | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водозаборной скважины с заменой насосного оборудования | шт. | 7 | 3500 |
| 2. | Водопроводные очистные сооружения (ВОС) реконструкция | соору-жений | 1 | 4500 |
| 3. | Сборный водовод первого подъема от скважин |  |  |  |
|  | 2 Ду=160 мм | м | 920 | 14720 |
|  | 2 Ду=159 мм совместно с теплосетью | м | 3260 | 16822 |
| 4. | Водовод второго подъема от ВОС до водонапорных сетей 2Ду=180мм | м | 60 | 960 |
| 5. | Намечаемые к строительству водопроводные сети в том числе: | м | 7900 | 126400 |
|  | - напорно-разводящие сети 110мм-160мм |  |  |  |
| 6. | Намечаемые к строительству водопроводные сети совместно с теплосетями |  |  |  |
|  | 108мм | м | 11960 | 42195 |
|  | 159мм | м | 2640 | 13622 |
| 7. | Автоматизация. Технологический контроль. Диспетчеризация. |  |  | 12000 |
|  | Итого: |  |  | 234719 |

2.9. Выводы

На основании разработанной системы водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский к дальнейшей разработке предлагаются следующие мероприятия:

1) реконструкция водозабора  (7 скважин);

2) реконструкция ВОС-5000 с насосной станцией второго подъема и насосами с требуемой производительностью;

3)  строительство напорно-разводящих сетей сельского поселения выполнять в соответствии с выполненными гидравлическими расчетами;

4) строительство водовода первого подъема 2Ду=160/159 мм;

5) строительство водовода второго подъема 2Ду=180 мм.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В сельском поселении Верхнеказымский существует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам в канализационные насосные станции (далее – КНС). В сельском поселении Верхнеказымский существует четыре КНС (производительность КНС составляет 1680; 1920; 2х2160 м3/сут). От КНС по напорным коллекторам направляются на канализационные очистные сооружения (далее – КОС), расположенные в западной части населенного пункта.  Мощность КОС составляет        800 м3/сут.

Сети канализации выполнены из стальных труб диаметром 100-219 мм и проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры или с теплоспутником.

Износ сетей водоотведения значителен и составляет 90%.

3.2. Недостатки сложившейся системы водоотведения

сельского поселения Верхнеказымский

К недостаткам сложившейся системы водоотведения сельского поселения Верхнеказымский следует отнести:

1) сброс сточных вод с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района;

2) большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

3.3. Проектные решения

## 3.3.1. Расчетные сроки строительства. Расчетные расходы сточных вод

«Система водоотведения сельского поселения Верхнеказымский» разработана на расчетный срок до 2027 г. в соответствии с заданием на проектирование и основными положениями проекта детальной планировки и застройки, выполненного ООО ИТП «Град» в 2009 году.

Расчетные расходы сточных вод по сельскому поселению Верхнеказымский определены в соответствии с численностью населения и нормами водопотребления, обусловленными перспективной степенью благоустройства жилой застройки.

Суммарный расход стоков от сельского поселения Верхнеказымский в сутки максимального водоотведения составит на расчетный срок – 914.64 м3/сут (таблица № 5).

Суммарный расход стоков от сельского поселения Верхнеказымский в сутки

Таблица № 5

| № пп | Наименование водопотребителей | Кол-во населе-ния, тыс. чел. | Норма водопот-ребления | Суммарные расходы стоков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сут. чел. | м3/сут сред-ний | м3/сут макс. К=1,2 | м3/час макс. К=2,23 | л/сек макс. |  |
| 1. | Застройка зда-ниями, оборудо-ванными внут-ренним водопро-водом и канали-зацией с ванными и местными водо-нагревателями | 0.52 | 225 | 117.00 | 140.40 |  |  | Кч.max.=2,23 |
| 2. | Застройка здания-ми, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией с централизован-ным горячим водоснабжением | 1.63 | 300 | 489.00 | 586.80 |  |  | Кч.max.=2,23 |
| 3. | Местное произ-водство и неученые расходы 20% | - | - | 121.20 | 145.44 |  |  |  |
| 4. | Итого: |  |  | 727.20 | 872.64 |  |  |  |
| 5. | ВОС |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 769.20 | 914.64 | 71.47 | 19.85 |  |

Суммарные стоки на расчетный срок 914.64 м3/сут. С учетом расхода воды на полив     107.50 м3/сут и подпитки тепловых сетей 66.00 м3/сут, суммарное водопотребление составляет 1088.14 м3/сут.

## 3.3.2. Проектируемая система водоотведения

В проекте принята централизованная система водоотведения, которая предусматривает:

1) сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами и отвод их в КНС;

2) перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на КОС через главную насосную станцию (далее – ГНС);

3) очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс на поля фильтрации.

Намечаемые к строительству коллекторы канализации прокладываются таким

образом, что все объекты инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский подключены к централизованной системе канализации.

Предусмотрена прокладка  самотечных коллекторов по  следующим микрорайонам и кварталам:

1) вдоль кварталов 01:06:05, 01:06:04 и 01:06:01 – коллектор № 1;

2) вдоль кварталов 01:05:06, 01:05:05, 01:05:03, 01:05:04, 01:05:02, 01:05:01 и 01:06:01 – коллектор № 2;

3) вдоль кварталов 01:05:04, 01:05:05, 01:03:06, 01:03:05, 01:03:02, 01:03:01, 01:01:01 и 01:04:01 – коллектор № 3;

4) микрорайон №3 – коллектор № 4;

5) микрорайон №2, микрорайон № 4, микрорайон № 5 – коллектор № 5;

6) вдоль квартала 01:07:02 – коллектор № 6.

Учитывая сложный рельеф местности, отвод сточных вод от потребителей учитывает строительство пяти локальных КНС и строительство одной ГНС.

КНС-1 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора № 1, № 2 и притоков к нему. КНС-2 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора № 3. КНС-3 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора № 5 и притоков к нему. ГНС-1 собирает сточные  воды от намечаемых к строительству самотечного коллектора № 4 и притоков к нему и напорных коллекторов от КНС-1 и КНС-5.

Далее от ГНС-1 по напорному коллектору стоки перекачиваются на КОС.

КОС приняты заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении разработки ОАО «НИИ КВОВ», г. Москва.

## 3.3.3. Намечаемые к строительству  коллекторы и насосные станции

Диаметры трубопроводов  коллекторов определены гидравлическим расчетом и составляют:

1) самотечные (160-(200мм;

2) напорные (110, (180 мм.

Оборудование насосных станций подобрано из условий обеспечения пропуска расчетных расходов стоков, поступающих в них, по коллекторам от соответствующих участков застройки.

В соответствии с предлагаемой системой на расчетный срок предусмотрено к прокладке 18,43 км сетей.

Данные по намечаемым к строительству коллекторам сведены в таблицу № 6.

Стоки подаются по двум напорным коллекторам (180 мм на КОС полной биологической очистки «БР-900».

Производительность КОС составляет 915 м3/сут. На КОС осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен по напорному трубопроводу, выполненному в две нитки диаметром 180 мм на поля фильтрации.

Данные по намечаемым к строительству насосным станциям приведены в таблице № 7.

Данные по намечаемым к строительству коллекторам

Таблица № 6

| № пп | Наименование коллектора | Диаметр, мм | Материал труб | Длина, м | Расход, л/с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самотечный коллектор № 1 до КНС-1 | 200 | «Корсис» двухслойная труба для безнапорных трубопроводов | 840 | 1,60 |  |
| 2. | Самотечный коллектор № 2 до КНС-1 | 200/160 |  | 1880/120 | 3,80 |  |
| 3. | Самотечный коллектор № 3 до КНС-2 | 200/160 |  | 1200/190 | 2,61 |  |
| 4. | Самотечный коллектор № 4 до ГНС-1 | 200 |  | 1740 | 3,30 |  |
| 5. | Самотечный коллектор № 5 до КНС-3 | 200/160 |  | 2560/520 | 5,83 |  |
| 6. | Самотечный коллектор № 3 до КНС-4 | 160 |  | 900 | 1,71 |  |
| 7. | Напорный коллектор № 1 от КНС-1 до самотечного коллектора № 4 | 2 x 110 | Полиэтиленовая труба ГОСТ 18599-2001 | 690 | 5,40 |  |
| 8. | Напорный коллектор № 2 от КНС-2 до самотечного коллектора № 4 | 2 x 110 |  | 280 | 2,61 |  |
| 9. | Напорный коллектор № 3 от КНС-3 до самотечного коллектора № 4 | 2 x 110 |  | 870 | 5,83 |  |
| 10. | Напорный коллектор № 4 от КНС-4 до самотечного коллектора № 4 | 2 x 110 |  | 1160 | 5,91 |  |
| 11. | Напорный коллектор № 5 от КНС-5 до самотечного коллектора № 4 | 2 x 110 |  | 2850 | 1,00 |  |
| 12. | Напорный коллектор № 6 от ГНС-1 до КОС | 2 x 180 |  | 1630 | 19,85 |  |

Данные по намечаемым к строительству насосным станциям

Таблица № 7

| № пп | № КНС | Производи-тельность КНС, м3/час | Напор, м | Тип насосов и электродвигатель | Кол-во насосов (раб./рез) | Проект | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС-1 | 19,44 | 12 | 1) насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч, H=20м. 2) решетчатый контейнер | 1/1 |  |  |
| 2. | КНС-2 | 9,40 | 12 | 1) насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2) решетчатый контейнер | 1/1 |  |  |
| 3. | КНС-3 | 21,00 | 12 | 1) насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2) решетчатый контейнер | 1/1 |  |  |
| 4. | КНС-4 | 21,30 | 12 | 1) насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.65.80.40.2.51 D Q=22 м3/ч., H=20м. 2) решетчатый контейнер | 1/1 |  |  |
| 5. | КНС-5 | 3,60 | 12 | 1) насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SE1.50.65.15.2.50B Q=3,6 м3/ч., H=12м. 2) решетчатый контейнер | 1/1 |  |  |
| 6. | ГНС-1 | 71,50 | 17 | 1) насос погружной канализационный фирмы «Grundfos’’ SEV.80.100.92.2.51D Q=72 м3/ч., H=17м. | 1/1 |  |  |

## 3.4. Канализационные очистные сооружения

В качестве канализационных очистных сооружений сельского поселения Верхнеказымский предусмотрена блочно-модульная станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «БР-900», разработанная ОАО «НИИ КВОВ» г. Москва.

Технологические параметры станции «БР-900» приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

| Наименование технологического параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/сут | 1000 |
| Средний номинальный расход сточных вод | м3/час | 41,6 |
| Характеристики исходной сточной жидкости: БПКполн не более Взвешенные вещества до Азота аммонийных солей n NH4 + Концентрация фосфатов Р р2о5 Азот общий Жиры Температура | мгО2 /л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л OC | 350 350 38 13,2 56 60 6-39 |
| Характеристики очищенной воды: БПКполн Взвешенные вещества С.в.в. Азот аммонийных солей NNH4 + Концентрация фосфатов Рр2о5 Нитриты NO2 Нитраты NO3 | мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л | 3 3 0,4 0,2 0,02 9,1 |

Показатели исходной сточной жидкости не указанные в приведенной  выше таблице должны соответствовать «правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов» Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

Анализ данных позволяет сделать вывод, что очистные сооружения будут обеспечивать максимально высокую степень очистки сточных вод до уровня концентраций загрязняющих веществ, отвечающих требованиям рыбохозяйственного водоема  первой категории.

Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются на поля фильтрации. Осадок, обезвоженный на шнековом обезвоживателе, вывозится на полигон твердых бытовых отходов. Предусмотрены аварийные иловые площадки на 20 % годового количества осадка (СНиП 2.04.03-85 п. 6.386).

## 3.5. Поля фильтрации

Поля фильтрации предусмотрены  для сброса очищенных  сточных  вод.

Нагрузка  сточных вод составляет 120 м3/(га сут) (согласно СНиП 2.04.03-85    табл. 47).

Понижающие коэффициенты нагрузке приняты исходя из условий:

1) среднегодовое количество осадков > 500, коэффициент принят равным 1,20;

2) резервные карты в первом климатическом районе, коэффициент принят равным 1,25.

Следовательно, нагрузка сточных вод с учетом понижающих коэффициентов составит N=120/(1,20x1,25)=80 м3/(га сут).

Общая  площадь полей фильтрации  определена по формуле:

F=Q х Кр х Кд/N;

где Q- расход сточных вод, 763 м3/сут;

Кр- коэффициент резерва, 1,25;

Кд- коэффициент  дополнительной площади для устройства сетей, дорог, оградительных валиков 1,35.

F=763x1,25x1,35/80=16,1 га.

Количество карт рассчитано исходя из условия не менее 1,5 га на одну карту:

Nк=16,1/1,5=11 карт.

## 3.6.  Технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых стоков

В данной технологической схеме применена схема полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод биогеоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксичных условиях с последующим обеззараживанием  ультрафиолетом.

Технология очистки основана на сочетании методов механической, биологической и глубокой доочистке сточных вод и предназначена для удаления следующих загрязнений:

1) грубо и мелкодисперсных механических примесей;

2) свободноплавающих, коллоидных и растворенных органических загрязнений;

3) биогенных элементов (аммонийный азот, азот нитритов, азот нитратов, фосфор).

Основными стадиями технологического процесса являются:

1) очистка от грубых механических включений;

2) аккумулирование и усреднение расхода хозяйственно-бытовых стоков;

3) биологическая очистка;

4) отделение активного ила от биологически очищенных стоков;

5) доочистка от органических загрязнений и взвешенных веществ;

6) глубокая адсорбционная доочистка от остаточных растворенных органических загрязнений и взвешенных веществ;

7) обеззараживание ультрафиолетовым излучением.

В составе очистных сооружений предусмотрено оборудование для  минерализации,  уплотнения и обезвоживания избыточного активного ила:

1) аэробный стабилизатор;

2) илоуплотнитель;

3) ленточный  фильтр-пресс.

Технологическая схема предусматривает возможность проводить профилактическое обслуживание и ремонт оборудования, не прекращая работу очистных сооружений.

## 3.7. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений и КНС приняты согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 4.5.1:

1) для КОС – 200 м;

2) для КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5,  ГНС-1 – 20 м.

Территория КОС благоустраивается и ограждается забором, отвод поверхностных стоков осуществляется в пониженные  места рельефа.

## 3.8. Автоматизация. Технологический контроль

Система водоотведения  включает КОС, КНС, ГНС и коллекторы.

Принятая система водоотведения работает в автоматическом режиме, при этом  предусматривается:

1) автоматическое управление насосными агрегатами в зависимости от уровней сточной жидкостью в приемном резервуаре;

2) автоматическое управление системой вентиляции и отопления.

Предусматривается контроль технологических параметров:

1) измерение уровня в приемных резервуарах;

2) измерение давления в напорных патрубках насосов и напорных трубопроводах;

3) измерение количества канализационных стоков;

4) сигнализацию об аварийных ситуациях на КНС и ГНС.

Данные по технологическому контролю передаются на МДП КОС и на АРМ оператора, организуемый в одном из помещений ЕДПКХ. Передача отдельных параметров предусматривается на соответствующий АРМ головного предприятия.

3.9. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблице № 9.

Таблица № 9

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок – 2027 г. |  |
| 1. | Производительность системы водоотведения | м3/сут | 900 |  |
| 2. | Протяженность намечаемым к строительству коллекторов в т.ч: | км | 18,43 |  |
| 2.1. | самотечных - (160мм - (200мм | км км | 1,73 8,22 |  |
| 2.2. | напорных - (110мм - (180мм | км км | 5,85 1,63 |  |
| 2.3. | выпуск напорный - (180мм | км | 1,00 |  |
| 3. | Количество намечаемым к строительству насосных станций: КНС-1 КНС-2 КНС-3 КНС-4 КНС-5 ГНС-1 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 |  |

Сводка капитальных вложений по сооружениям  водоотведения и магистральным сетям водоотведения сведена в таблице № 10.

Таблица № 10

| № пп | Наименование объектов | Ед. изм. | Коли-чество | Капитальные вложения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | сооружения | 1 | 74600 |
| 2. | Канализационные насосные станции | шт. | 5 | 9950 |
| 3. | Главные канализационные насосные станции | шт. | 1 | 2300 |
| 4. | Самотечные канализационные коллектора | м | 9950 | 238800 |
| 5. | Напорные канализационные коллектора | м | 8480 | 135680 |
| 6. | Иловые площадки | м2 | 150 | 600 |
| 7. | Поля фильтрации | м2 | 165000 | 79200 |
| 8. | Автоматизация. Технологический контроль |  |  | 150 |
|  | Итого: |  |  | 541285 |

3.10. Выводы

На основании разработанной системы водоотведения сельского поселения Верхнеказымский на расчетный срок к дальнейшей разработке предлагаются следующие мероприятия:

1) строительство КОС производительностью 915 м3/сут;

2) строительство пяти насосных станций (КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5);

3) строительство одной ГНС-1;

4) строительство централизованной сети самотечных и напорных коллекторов.

________________